## Cálculo de ductos
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CALCULO DE DUCTOS
PRIMER NIVEL
SISTEMA 1 MODULO B1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 2 MODULO B2
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 3 MODULO B3
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 4 MODULO B4
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 1 MODULO C1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 2 MODULO C2
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 3 MODULO C3
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 4 MODULO C4
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 1 MODULO A1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
3 | 1200 | 36 | 18X10 | 1050 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
3 | 600 | 7.67 | 18X10 | 850 | 0.1
CALCULO DE DUCTOS
2DO NIVEL
SISTEMA 1 SALA DE AUDIENCIA
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 1 PRIMER COLEGIADOS
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 2
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 3
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA 4
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
SISTEMA 3 SALA DE AUDIENCIA SEGUNDO COLEGIADO
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
SISTEMA 4 SALA DE AUDIENCIA
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 3200 | 8.46 | 34x14 | 1250 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
8 | 1600 | 9.,84 | 24X10 | 1050 | 0.1
3ER NIVEL
SISTEMA 1 SALA DE AUDIENCIA SEGUNDA CAMARA CIVIL
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 2 SALA DE AUDIENCIA TERCERA SALA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 4800 | 10.79 | 48x14 | 1400 | 0.1
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
12 | 2400 | 12 | 40X8 | 1150 | 0.1
SISTEMA 3 SALA DE AUDIENCIA CORTE PENAL
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
SISTEMA 4 SALA DE AUDIENCIA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1
TRAMO DUCTO A-B
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 6400 | 12 | 60X12 | 1400 | 0.1
TRAMO DUCTO B-C
CAPACIDAD TON | CAUDAL CFM | DISTANCIA (FT) | TAMAÑO DE DUCTO | VELOCIDAD FPM | IN WG
16 | 3200 | 9.,84 | 40X12 | 1200 | 0.1

## Selección de Rejillas
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SELECCIÓN DE REJILLAS
UNIDADES 3 TON
CAPACIDAD TON |  | CFM | VELOCIDAD |  | CFM REEJILLA | DIFUSOR | CANTIDAD | NC
3 |  | 1200 | 125 |  | 500 | 12X12 | 2 | 24
UNIDADES 8 TON
CAPACIDAD TON |  | CFM | CFM/FT | FT | CFM REEJILLA | REJILLA | CANTIDAD | NC
8 |  | 3200 | 272 | 6 | 1632 | 60X6 | 2 | 34
UNIDADES 12 TON
CAPACIDAD TON |  | CFM | CFM/FT | FT | CFM REEJILLA | REJILLA | CANTIDAD | NC
12 |  | 4800 | 310 | 8 | 2480 | 60X8 | 2 | 34
UNIDADES 16 TON
CAPACIDAD TON |  | CFM | CFM/FT | FT | CFM REEJILLA | REJILLA | CANTIDAD | NC
16 |  | 6400 | 310 | 10 | 3100 | 60X8 | 2 | 34